## июль
ПРОВЕРКА РОСПОТРЕБНАДЗОРА с 10.07.2019г. по 06.08.2019г.
Сведения о результатах производственного контроля водоисточников и водопроводов МУП «ЖКХ г.Лесосибирска» ( июль 2019г. )
№ п/п | № код образца | Дата отбора пробы | Объект аналитического контроля | Вид выполняемой работы | Регламентируемые процедуры | Результат | Ед. измерения | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Водопровод Южная часть города Лесосибирска
1 |  | 2019-06-06 | Школа №2 ул.Победы,48 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 701 | 2019-07-09 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,24+/-0,25 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
2 |  | 2019-06-06 | Аптека № 325 ул. Белинского, 17 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 702 | 2019-07-09 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,23+/-0,45 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
3 |  | 2019-06-06 | Разводящая сеть " Энерголес" от котельной "ДКВР" Поступление исходной воды. (холодной, подпиточной) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 705 | 2019-07-09 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,04+/-0,21 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,92+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,22+/-0,05 | мг/дм3
НФС «Энерголес» (выход). Водопровод «Абалаково», «Строитель».
4 |  |  | Питьевая вода системы централизованного питьевого водоснабжения (водопровода) перед подачей в разводящую сеть (НФС) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  | с 1 июня |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  | по 30 июня |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
|  | 30 проб |  | Колифаги | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | БОЕ в 100 мл.
|  | 2019-06-06 |  | Споры сульфидирующих клостридий | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | число спор в 20 мл
|  | 2019-06-06 |  | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | 400,0+/-5,9 | мг/дм3
|  |  |  | ПАВанионоактивные | ГОСТ 31857-2012 | менее 0,02 | мг/л
|  |  |  | Нефтепродукты | МУК 4,1,1013-01 | менее 0,02 | мг/дм3
|  |  |  | Фенольный индекс | ИСО 6439-94 | менее 0,002 | мг/дм3
|  | 2019-06-06 |  | Цисты лямблий | МУК 4.2.2314-08 | не обнаружено | в 50 л.
|  | 2019-06-06 |  | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | менее 10 | мг/л
|  |  |  | Фтор | ГОСТ 4386-89 | менее 0,08 | мг/л
|  |  |  | Свинец | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Медь | ГОСТ 4388-72 | менее 0,02 | мг/дм3
|  |  |  | Хром | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/дм3
|  |  |  | Молибден | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 | 0,00025±0,00012 | мг/л
|  |  |  | Марганец | ГОСТ 31870-2012 | 0,0016±0,0003 | мг/дм3
|  |  |  | Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 | 11,66±1,98 | мг/л
|  |  |  | Нитраты (по NO3) | ГОСТ 33045-2014 | менее 0,1 | мг/л
|  |  |  | Гамма-изомер ГХЦГ | ГОСТ 31858-2012 | менее 0,0001 | мг/л
|  |  |  | 2,4-Д кислота | МУ 1541-76 | не обнаружено | мг/дм3
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | ГОСТ 31858-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Цинк | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Бериллий | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Цианиды | ГОСТ 31863-2012 | менее 0,01 | мг/л
|  |  |  | Барий | гост 31870-2012 | менее 0,01 | мг/дм3
|  |  |  | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Бор | ПНД Ф 14,1;2;4,36-95 | менее 0,05 | мг/дм3
|  |  |  | Селен | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,002 | мг/л
|  |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,005 | мг/л
|  |  |  | Никель | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Стронций | ПНД Ф 14.1:2.253-09 | 0,015±0,004 | мг/дм3
| 678 | 2019-07-01 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  | 30 проб |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  | ежедневно |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,29+/-0,26 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  | 2019-07-01 |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,98+/-0,2 | рН
|  |  |  | жесткость | ГОСТ 31954-2012 | 1,58+/-0,24 | ˚Ж
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,28+/-0,07 | мг/дм3
|  |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014 | > 0,04 | мг/дм3
|  |  |  | окисляемость | ПНД Ф 14.2:4.154-99 | 3,00+/-0,30 | мг/дм3
5 |  | 2019-06-06 | Д/сад № 32 ул. Абалаковская ,8А Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 695 | 2019-07-09 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,04+/-0,21 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
6 |  | 2019-06-06 | Д/сад № 42 мк-он Строитель - 60 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу)Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 696 | 2019-07-09 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,74+/-0,15 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
7 |  | 2019-06-06 | Котельная №2 мик-он Строитель (исходная вода) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу)Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 697 | 2019-07-09 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,19+/-0,24 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,91+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,20+/-0,05 | мг/дм3
Водопровод 7 микрорайона.
8 |  | 2019-06-06 | Бойлерная "Районной" котельной (исходная вода) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 725 | 2019-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,08+/-0,42 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,91+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,27+/-0,07 | мг/дм3
9 |  | 2019-06-06 | Гимназия 7 мик-он д.10 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 723 | 2019-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,78+/-0,36 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20
10 |  | 2019-06-06 | "Импульс" ул. Менделеева ,2 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 724 | 2019-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,38+/-0,48 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
Водопровод 14 микрорайон.
11 |  | 2019-06-11 | Поступление исходной воды (подпиточной) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения. Котельная "Черемушки" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 738 | 2019-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,44+/-0,29 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,59+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,09+/-0,02 | мг/дм3
12 |  | 2019-06-11 | Разводящая сеть, Православная гемназия ул.Первомайская 10-а. Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 736 | 2019-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,98+/-0,40 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
13 |  | 2019-06-11 | Разводящая сеть, ЕДДС ул.Горького, 25 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 737 | 16.76.2019 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,03+/-0,41 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
Водопровод 5,9 микрорайон,Экспедиция.
14 |  | 2019-06-11 | ООО "АЛЬЯНС" 5 мик-он д.18, из водозаборного крана внутреннего водопровода здания поключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) от ООО "ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 730 | 2019-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,33+/-0,47 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
15 |  | 2019-06-11 | Разводящая сеть, ПСО ул. Громова, 24 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Котельная "Экспедиция" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 735 | 2019-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,23+/-0,45 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
16 |  | 2019-06-11 | Поступление исходной воды (подпиточной) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Котельная "Экспедиция",Геофизиков, 3 | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 734 | 2019-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,13+/-0,43 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,73+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,25+/-0,06 | мг/дм3
17 |  | 2019-06-11 | Боллерная гвс 5,9 мик-он ул. Горького 116-а исходная вода (подпиточная холодная) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 729 | 2019-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,18+/-0,44 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,89+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,18+/-0,04 | мг/дм3
Водопровод п.Новоенисейск
18 |  | 2019-06-13 | ВРК на границе с "НЛХК" Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 767 | 2019-07-25 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,44+/-0,29 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,29+/-0,07 | мг/дм3
19 |  | 2019-06-13 | Котельная мик-он А, Промышленная, 72, исходная вода (подпиточная) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 766 | 2019-07-25 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,53+/-0,31 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,35+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,29+/-0,07 | мг/дм3
20 |  | 2019-06-13 | Школа № 6 ул. Просвещения, 32 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 768 | 2019-07-25 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,18+/-0,44 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
Водопровод Железнодорожного района
21 |  | 2019-06-10 | РЧВ ул.Пионерская 13-б ж/д район. Из водоразборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть от ООО"ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 741 | 2019-07-16 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 2,33+/-0,47 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | окисляемость | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99. | 3,24+/- 0,32 | мг/дм3
|  |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014 | > 0,04 | мг/дм3
|  |  |  | Водородный показатель | ПНД Ф 14.1;2;3;4.121-97 | 7,26+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,18+/-0,04 | мг/дм3
22 |  | 2019-06-10 | Разводящая сеть ул. Этузиастов, 14 ж/д район. Из водоразборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть ООО "ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 742 | 2019-07-16 |  | запах | ГОСТ Р57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,24+/-0,25 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,28+/-0,07 | мг/дм3
23 |  | 2019-06-10 | Разводящая сеть ул. Пионерская 27а ж/д район. Из водорозборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть ООО "ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 743 | 2019-07-16 |  | запах | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,83+/-0,37 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 20 | ˚
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,26+/-0,06 | мг/дм3

## август
Сведения о результатах производственного контроля водоисточников и водопроводов МУП «ЖКХ г.Лесосибирска» ( август 2019г. )
№ п/п | № код образца | Дата отбора пробы | Объект аналитического контроля | Вид выполняемой работы | Регламентируемые процедуры | Результат | Ед. измерения | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Водопровод Южная часть города Лесосибирска
1 |  | 2019-08-20 | Школа №2 ул.Победы,48 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 810 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,69+/-0,14 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
2 |  | 2019-08-20 | Аптека № 325 ул. Белинского, 17 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 811 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,54+/-0,11 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
3 |  | 2019-08-20 | Разводящая сеть " Энерголес" от котельной "ДКВР" Поступление исходной воды. (холодной, подпиточной) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 814 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,64+/-0,13 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,96+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,11+/-0,03 | мг/дм3
НФС «Энерголес» (выход). Водопровод «Абалаково», «Строитель».
4 |  |  | Питьевая вода системы централизованного питьевого водоснабжения (водопровода) перед подачей в разводящую сеть (НФС) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  | с 7августа |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  | по 31.08.19 |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
|  | 25 проб |  | Колифаги | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | БОЕ в 100 мл.
|  | 2019-08-20 |  | Споры сульфидирующих клостридий | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | число спор в 20 мл
|  | 2019-08-20 |  | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | 80,0+/-5,9 | мг/дм3
|  |  |  | ПАВанионоактивные | ГОСТ 31857-2012 | менее 0,02 | мг/л
|  |  |  | Нефтепродукты | МУК 4,1,1013-01 | 0,031+/-0,007 | мг/дм3
|  |  |  | Фенольный индекс | ИСО 6439-94 | менее 0,002 | мг/дм3
|  | 2019-08-20 |  | Цисты лямблий | МУК 4.2.2314-08 | не обнаружено | в 50 л.
|  | 2019-06-06 |  | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | менее 10 | мг/л
|  |  |  | Фтор | ГОСТ 4386-89 | менее 0,08 | мг/л
|  |  |  | Свинец | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Медь | ГОСТ 4388-72 | менее 0,02 | мг/дм3
|  |  |  | Хром | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/дм3
|  |  |  | Молибден | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 | 0,00025±0,00012 | мг/л
|  |  |  | Марганец | ГОСТ 31870-2012 | 0,0016±0,0003 | мг/дм3
|  |  |  | Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 | 11,66±1,98 | мг/л
|  |  |  | Нитраты (по NO3) | ГОСТ 33045-2014 | менее 0,1 | мг/л
|  |  |  | Гамма-изомер ГХЦГ | ГОСТ 31858-2012 | менее 0,0001 | мг/л
|  |  |  | 2,4-Д кислота | МУ 1541-76 | не обнаружено | мг/дм3
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | ГОСТ 31858-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Цинк | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Бериллий | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Цианиды | ГОСТ 31863-2012 | менее 0,01 | мг/л
|  |  |  | Барий | гост 31870-2012 | менее 0,01 | мг/дм3
|  |  |  | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Бор | ПНД Ф 14,1;2;4,36-95 | менее 0,05 | мг/дм3
|  |  |  | Селен | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,002 | мг/л
|  |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,005 | мг/л
|  |  |  | Никель | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Стронций | ПНД Ф 14.1:2.253-09 | 0,015±0,004 | мг/дм3
| 791 | 2019-08-01 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  | 31 проба |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  | ежедневно |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,59+/-0,12 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
|  | 2019-08-01 |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,95+/-0,2 | рН
|  |  |  | жесткость | ГОСТ 31954-2012 | 1,53+/-0,23 | ˚Ж
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,16+/-0,04 | мг/дм3
|  |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014 | < 0,04 | мг/дм3
|  |  |  | окисляемость | ПНД Ф 14.2:4.154-99 | 2,92+/-0,29 | мг/дм3
Водопровод микр."Строитель" и "Абалаково"
5 |  | 2019-08-20 | Д/сад № 32 ул. Абалаковская ,8А Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 804 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,64+/-0,13 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
6 |  | 2019-08-20 | Д/сад № 42 мк-он Строитель - 60 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу)Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 805 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,59+/-0,12 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
7 |  | 2019-08-20 | Котельная №2 мик-он Строитель (исходная вода) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу)Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 806 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,25+/-0,05 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,75+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,12+/-0,03 | мг/дм3
Водопровод 7 микрорайона.
8 |  | 2019-08-20 | Бойлерная "Районной" котельной (исходная вода) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 820 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,59+/-0,12 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,89+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,24+/-0,06 | мг/дм3
9 |  | 2019-08-27 | Гимназия 7 мик-он д.10 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 818 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,74+/-0,15 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10
10 |  | 2019-08-27 | "Импульс" ул. Менделеева ,2 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 819 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,84+/-0,17 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
Водопровод 14 микрорайон.
11 |  | 2019-08-27 | Поступление исходной воды (подпиточной) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения. Котельная "Черемушки" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 833 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,30+/-0,06 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,63+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,18+/-0,04 | мг/дм3
12 |  | 2019-08-27 | Разводящая сеть, Православная гимназия ул.Первомайская 10-а. Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | отключение хол.воды (ремонтные работы) | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 |  | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 |  | КОЕ в 1 мл.
| 831 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,74+/-0,15 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
13 |  | 2019-08-27 | Разводящая сеть, ЕДДС ул.Горького, 25 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 832 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,59+/-0,12 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
Водопровод 5,9 микрорайон,Экспедиция.
14 |  | 2019-08-27 | ООО "АЛЬЯНС" 5 мик-он д.18, из водозаборного крана внутреннего водопровода здания поключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) от ООО "ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 825 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,19+/-0,28 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
15 |  | 2019-08-27 | Разводящая сеть, ПСО ул. Громова, 24 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Котельная "Экспедиция" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | 2 | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | 2 | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
|  | 2019-09-12 |  | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 830 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,74+/-0,15 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
16 |  | 2019-08-27 | Поступление исходной воды (подпиточной) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Котельная "Экспедиция",Геофизиков, 3 | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 829 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,69+/-0,14 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,75+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,20+/-0,05 | мг/дм3
17 |  | 2019-08-27 | Боллерная гвс 5,9 мик-он ул. Горького 116-Г исходная вода (подпиточная холодная) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 824 | 2019-08-07 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,44+/-0,29 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,91+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,25+/-0,06 | мг/дм3
Водопровод п.Новоенисейск
18 |  | 2019-08-14 | ВРК на границе с "НЛХК" Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 846 | 2019-08-08 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,24+/-0,25 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,23+/-0,06 | мг/дм3
19 |  | 2019-08-14 | Котельная мик-он А, Промышленная, 72, исходная вода ( подпиточная) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 845 | 2019-08-08 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,14+/-0,23 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,35+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,23+/-0,05 | мг/дм3
20 |  | 2019-08-14 | Школа № 6 ул. Просвещения, 32 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 847 | 2019-08-08 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,19+/-0,24 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
Водопровод Железнодорожного района
21 |  | 2019-08-14 | РЧВ ул.Пионерская 13-б ж/д район. Из водоразборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть от ООО"ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 838 | 2019-08-08 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,04+/-0,21 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
22 |  | 2019-08-14 | Разводящая сеть ул. Этузиастов, 12 ж/д район. Из водоразборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть ООО "ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 839 | 2019-08-08 |  | запах | ГОСТ Р57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,59+/-0,12 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
23 |  | 2019-08-14 | Разводящая сеть ул. Пионерская 27а ж/д район. Из водорозборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть ООО "ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 840 | 2019-08-08 |  | запах | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,94+/-0,19 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚

## сентябрь
Сведения о результатах производственного контроля водоисточников и водопроводов МУП «ЖКХ г.Лесосибирска» ( сентябрь 2019г. )
№ п/п | № код образца | Дата отбора пробы | Объект аналитического контроля | Вид выполняемой работы | Регламентируемые процедуры | Результат | Ед. измерения | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Водопровод Южная часть города Лесосибирска
1 |  | 2019-09-04 | Школа №2 ул.Победы,48 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 914 | 2019-09-03 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,74+/-0,15 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
2 |  | 2019-09-04 | Аптека № 325 ул. Белинского, 17 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 915 | 2019-09-03 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,69+/-0,14 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
3 |  | 2019-09-04 | Разводящая сеть " Энерголес" от котельной "ДКВР" Поступление исходной воды. (холодной, подпиточной) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 918 | 2019-09-03 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,59+/-0,12 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,78+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,10+/-0,02 | мг/дм3
НФС «Энерголес» (выход). Водопровод «Абалаково», «Строитель».
4 |  |  | Питьевая вода системы централизованного питьевого водоснабжения (водопровода) перед подачей в разводящую сеть (НФС) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  | с 01.09.19 |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  | по 30.09.19 |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
|  | 30 проб |  | Колифаги | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | БОЕ в 100 мл.
|  | 2019-08-20 |  | Споры сульфидирующих клостридий | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | число спор в 20 мл
|  | 2019-09-04 |  | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 | 80,0+/-5,9 | мг/дм3
|  |  |  | ПАВанионоактивные | ГОСТ 31857-2012 | менее 0,02 | мг/л
|  |  |  | Нефтепродукты | МУК 4,1,1013-01 | менее 0,02 | мг/дм3
|  |  |  | Фенольный индекс | ИСО 6439-94 | менее 0,002 | мг/дм3
|  | 2019-08-20 |  | Цисты лямблий | МУК 4.2.2314-08 | не обнаружено | в 50 л.
|  | 2019-09-04 |  | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | менее 10 | мг/л
|  |  |  | Фтор | ГОСТ 4386-89 | 0,11±0,01 | мг/л
|  |  |  | Свинец | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Медь | ГОСТ 4388-72 | менее 0,02 | мг/дм3
|  |  |  | Хром | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/дм3
|  |  |  | Молибден | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,0001 | мг/л
|  |  |  | Марганец | ГОСТ 31870-2012 | 0,0010±0,0002 | мг/дм3
|  |  |  | Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 | 11,1±1,9 | мг/л
|  |  |  | Нитраты (по NO3) | ГОСТ 33045-2014 | менее 0,1 | мг/л
|  |  |  | Гамма-изомер ГХЦГ | ГОСТ 31858-2012 | менее 0,0001 | мг/л
|  |  |  | 2,4-Д кислота | МУ 1541-76 | не обнаружено | мг/дм3
|  |  |  | ДДТ (сумма изомеров) | ГОСТ 31858-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Цинк | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Бериллий | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Цианиды | ГОСТ 31863-2012 | менее 0,01 | мг/л
|  |  |  | Барий | гост 31870-2012 | менее 0,01 | мг/дм3
|  |  |  | Ртуть | ГОСТ 31950-2012 | менее 0,0001 | мг/дм3
|  |  |  | Бор | ПНД Ф 14,1;2;4,36-95 | менее 0,05 | мг/дм3
|  |  |  | Селен | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,002 | мг/л
|  |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,005 | мг/л
|  |  |  | Никель | ГОСТ 31870-2012 | менее 0,001 | мг/л
|  |  |  | Стронций | ПНД Ф 14.1:2.253-09 | 0,028±0,006 | мг/дм3
|  | 2019-09-02 |  | Удельная суммарная альфа-активность | МРК ВИМС №37/13МР-ВСА (ФР.1.40.2013.15386) | менее 0,05 | Бк/кг
|  |  |  | Удельная суммарная бета-активность |  | менее 0,20 | Бк/кг
| 903 | 2019-09-02 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  | 30 проб |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  | ежедневно |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,50+/-0,10 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  | 2019-09-21 |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,93+/-0,2 | рН
|  |  |  | жесткость | ГОСТ 31954-2012 | 1,58+/-0,24 | ˚Ж
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,16+/-0,04 | мг/дм3
|  |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014 | < 0,04 | мг/дм3
|  |  |  | окисляемость | ПНД Ф 14.2:4.154-99 | 2,92+/-0,29 | мг/дм3
Водопровод микр."Строитель" и "Абалаково"
5 |  | 2019-09-04 | Д/сад № 32 ул. Абалаковская ,8А Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 906 | 2019-09-03 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,59+/-0,12 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
6 |  | 2019-09-04 | Д/сад № 42 мк-он Строитель - 60 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу)Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 907 | 2019-09-03 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,64+/-0,13 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
7 |  | 2019-09-04 | Котельная №2 мик-он Строитель (исходная вода) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу)Распределительная сеть от НФС "Энерголес" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 908 | 2019-09-03 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,30+/-0,06 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,73+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,13+/-0,03 | мг/дм3
Водопровод 7 микрорайона.
8 |  | 2019-09-04 | Бойлерная "Районной" котельной (исходная вода) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 938 | 2019-09-10 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,74+/-0,15 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,87+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,22+/-0,02 | мг/дм3
9 |  | 2019-09-04 | Гимназия 7 мик-он д.10 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 936 | 2019-09-10 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,84+/-0,17 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10
10 |  | 2019-09-04 | "Импульс" ул. Менделеева ,2 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 937 | 2019-09-10 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,89+/-0,18 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
Водопровод 14 микрорайон.
11 |  | 2019-09-26 | Поступление исходной воды (подпиточной) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения. Котельная "Черемушки" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 954 | 2019-09-10 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,94+/-0,19 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,71+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,17+/-0,04 | мг/дм3
12 |  | 2019-09-26 | Разводящая сеть, Православная гимназия ул.Первомайская 10-а. Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 949 | 2019-09-10 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,94+/-0,2 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
13 |  | 2019-09-26 | Разводящая сеть, ЕДДС ул.Горького, 25 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 950 | 2019-09-10 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,84+/-0,17 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
Водопровод 5,9 микрорайон,Экспедиция.
14 |  | 2019-09-26 | ООО "АЛЬЯНС" 5 мик-он д.18, из водозаборного крана внутреннего водопровода здания поключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) от ООО "ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 943 | 2019-09-10 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,94+/-0,19 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
15 |  | 2019-09-26 | Разводящая сеть, ПСО ул. Громова, 24 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Котельная "Экспедиция" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
|  | 2019-09-12 |  | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 948 | 2019-09-10 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,74+/-0,15 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
16 |  | 2019-09-26 | Поступление исходной воды (подпиточной) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Котельная "Экспедиция",Геофизиков, 3 | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 947 | 2019-09-10 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,45+/-0,09 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,72+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,18+/-0,04 | мг/дм3
17 |  | 2019-09-26 | Боллерная гвс 5,9 мик-он ул. Горького 116-Г исходная вода (подпиточная холодная) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) рапределительная сеть от ООО" ЖКХ ЛДК №1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 942 | 2019-09-10 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,04+/-0,21 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,88+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,23+/-0,05 | мг/дм3
Водопровод п.Новоенисейск
18 |  | 2019-09-24 | ВРК на границе с "НЛХК" Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 996 | 2019-09-24 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,04+/-0,21 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,21+/-0,05 | мг/дм3
19 |  | 2019-09-24 | Котельная мик-он А, Промышленная, 72, исходная вода ( подпиточная) Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 995 | 2019-09-24 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,84+/-0,17 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
|  |  |  | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,37+/-0,2 | рН
|  |  |  | железо | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | 0,19+/-0,05 | мг/дм3
20 |  | 2019-09-24 | Школа № 6 ул. Просвещения, 32 Из водозаборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения(питьевому водопроводу) Распределительная сеть от ЗАО "Новоенисейского ЛХК" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1мл.
| 997 | 2019-09-24 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 1,14+/-0,23 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
Водопровод Железнодорожного района
21 |  | 2019-09-17 | РЧВ ул.Пионерская 13-б ж/д район. Из водоразборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть от ООО"ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 961 | 2019-09-12 |  | запах | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р 57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,99+/-0,20 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 15 | ˚
22 |  | 2019-09-17 | Разводящая сеть ул. Этузиастов, 12 ж/д район. Из водоразборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть ООО "ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 962 | 2019-09-12 |  | запах | ГОСТ Р57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,54+/-0,11 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚
23 |  | 2019-09-17 | Разводящая сеть ул. Пионерская 27а ж/д район. Из водорозборного крана внутреннего водопровода здания подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) распределительная сеть ООО "ЖКХ ЛДК№1" | ОКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обгаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ТКБ | МУК 4.2.1018-01 | не обнаружено | КОЕ в 100 мл.
|  |  |  | ОМЧ | МУК 4.2.1018-01 | менее 1 | КОЕ в 1 мл.
| 963 | 2019-09-12 |  | запах | ГОСТ Р57164-2016 | 2 | балл
|  |  |  | вкус | ГОСТ Р57164-2016 | 0 | балл
|  |  |  | мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 0,84+/-0,17 | ЕМФ
|  |  |  | цветность | ГОСТ 31868-2012 | 10 | ˚